Procédure / PURGEr LES POINTS / D’EAU A RISQUE	PG TEC 001 v3
	Date : / 02/2015	Page : / /

MODIFICATIONS apportées / Application du texte législatif de référence / Points d'eau concernés

OBJET

Eviter la prolifération microbienne, notamment les légionelles, due à la stagnation de l’eau lorsque les points ne sont pas utilisés

DOMAINE D’APPLICATION

Concerne toutes les douches, douchettes et bains à remous n'ayant pas été utilisés depuis au moins 3 jours – Tous les services

PERSONNEL concerné

Tous les personnels de tous les secteurs d'activité :
- Services techniques pour information des unités de soins en cas de travaux
- Direction pour information des unités de soins en cas de fermetures estivales de toute ou partie d'un secteur
- Unités de soins pour mise en place des purges à la réouverture des secteurs d'activités

références

Références législatives, réglementaires et normatives
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002/243 du 22 avril 2002 relative à prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations, de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire

Références internes

LISTE DES ANNEXES

NA

MOTS clés

Eau, purge

définitions et abréviations

NA

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Situations :

- En routine :
  - Eau chaude de chaque douche d'un service au minimum 4 fois par semaine, pendant 3 minutes

- Spécificités :
  - A l'ouverture d'un nouveau service
  - Après la réalisation de travaux dans tout ou partie d'un service
  - Après la fermeture d'un service pour regroupement en période estivale

Quand	Quoi	Comment
4 fois par semaine, les 2 semaines précédant l'ouverture au public	Tous les points d'eau	Faire couler l'eau chaude et froide 3 minutes

En cas de constatation d'eau trouble :

- Ne pas utiliser le point d'eau pour la toilette (préférer le lavabo)
- Prévenir les services techniques pour une éventuelle intervention
- Informer l'UHLIN qui appréciera l'opportunité d'un prélèvement à la recherche de légionelles.